## Planilha1
Numero | DESCRICAO | TAG | Rotação | Potência | Tensão | Corrente | Fator | Carcaça | Local | Gaveta | Tipo de acionameto
Equip. |  |  | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Serviço |  |  |  | Partida
|  |  | [ rpm ] | [ kW ] | [ V ] | [ A ] | [FS] |  |  |  | -4
8.14 | ENGROSSADOR 90x144": MOTOR CHUVEIRO OSCILANTE |  | 1800 | 0.72 | 440 | 1.6 | B5 |  | CCM-5 | 40.1 | DOLNR
17.13 | SACUDIDOR DUOSHAKE: UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO |  | 1800 | 1.5 | 440 |  |  |  | PSD(P24M1FF03AS01) |  | DOLNR
17.16 | SACUDIDOR DUOSHAKE: VENTILADOR MOTOR Nr. 1 |  | 1800 | 0.22 | 440 | 0.32 |  |  | PSD(P24M1FF03AS01) |  | DOLNR
17.17 | SACUDIDOR DUOSHAKE: VENTILADOR MOTOR Nr. 2 |  | 1800 | 0.22 | 440 | 0.32 |  |  | PSD(P24M1FF03AS01) |  | DOLNR
18.27 | TALHA PARA TROCA DE ROLOS NO PORÃO (BERG-STEEL) 1ª Prensa |  | 1680 | 1.5 | 440 |  |  | --- | CCM-6 | 01.2 | FE
18.28 | TALHA PARA TROCA DE ROLOS NO PORÃO (BERG-STEEL) 2ª Prensa |  | 1680 | 1.5 | 440 |  |  | --- | CCM-6 | 12.1 | FE
| BBA 350bar DUOCLEANER | [7 empty] | P24M1HH00AS27 |  | FC
| ACIONAMENTO TRANSVERSAL DO DUOCLEANER | [7 empty] | P24M1HH00AS27 |  | FC
| FACAS ROTATIVAS (SLITTERS) | [7 empty] | CCM-RB | 04.8 | FC
24.2 | SCANNER Nr. 1: RESFRIADOR |  | --- | 1.8 | 220 |  | --- | --- | CCM-6 | 01.4 | FE
24.3 | SCANNER Nr. 1: VENTILADOR |  | 3600 | 4 | 660 | 5 | --- |  | CCM-5 | 20.1 | DOLNR
24.5 | SCANNER Nr. 2: RESFRIADOR |  | --- | 1.8 | 220 |  | --- | --- | CCM-6 | 01.5 | FE
24.6 | SCANNER Nr. 2: VENTILADOR |  | 3600 | 4 | 660 | 5 | --- |  | CCM-5 | 20.2 | DOLNR
25.1 | PONTES ROLANTE: PARTE ÚMIDA e ACABAMENTO |  | --- | 150 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.8 | FE
25.5 | RESERVA |  | --- | 45 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.2 | FE
25.8 | RESERVA |  | --- | 55 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.5 | FE
25.10 | RESERVA |  | --- | 30 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.7 | FE
25.14 | RESERVA |  | --- | 45 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.3 | FE
25.17 | ALIMENTADOR TURN-UP SYSTEM |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.6 | FE
25.18 | RESERVA |  | --- | 40 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.3 | FE
25.21 | RESERVA |  | --- | 45 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.6 | FE
25.24 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 1 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.7 | FE
25.25 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 2 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.8 | FE
25.26 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 3 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.1 | FE
25.27 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 4 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.2 | FE
25.31 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 5 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.4 | FE
25.32 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 6 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.5 | FE
25.33 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 7 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.6 | FE
25.34 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 8 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.7 | FE
25.35 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 9 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.8 | FE
25.36 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 10 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 05.1 | FE
25.37 | ALIMENTADOR PARA TOMADA DE MÁQUINA DE SOLDA Nr. 11 |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 05.2 | FE
25.38 | RESERVA |  | --- | 45 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 11.2 | FE
25.39 | RESERVA |  | --- | 20 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 05.3 | FE
25.40 | RESERVA |  | --- | 45 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 05.4 | FE
25.41 | RESERVA |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.2 | FE
25.42 | RESERVA |  | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 11.3 | FE
28.2 | ALIM. QUIMICOS BASF |  | --- | 8.5 | 660 |  | --- | --- | CCM-2 | 09.2 | FE
28.3 | ALIM. QUIMICOS DYNATECH |  | --- | 2.2 | 660 |  | --- | --- | CCM-2 | 09.3 | FE
28.23 | BOMBA DE AGUA CLARA 1 | 212-B-0597 | 1800 | 110 | 660 |  |  |  | CCM-3 | 9.3 | SS
28.24 | BOMBA DE AGUA CLARA 2 | 212-B-0598 | 1800 | 110 | 660 |  |  |  | CCM-3 | 10.3 | SS
2.3 | PULPER DV 27 | 122-M-5026 | 1200 | 220 | 660 | 243 | V1 | 355 ML | CCM-1 | 17.1 | SS
| INTENSA PULPER IP73R.G: MOTOR PRINCIPAL | 110-M-5033 | 1194 | 570 | 690 | 616 | - | M3BP 400 LD 6 | CCM-1 | 08.4 | FC
1.30 | FRACIONADOR INTEGRA-SCREEN IS 10/300 | 321-M-5104 | 1200 | 110 | 660 | 121 | V5 | M3BP 315 SMC 6 | CCM-3 | 07.2 | SS
1.34 | DEPURAÇÃO FINA 1º ESTÁGIO: INTEGRA-SCREEN 10/300 | 321-M-5105 | 1200 | 110 | 660 | 121 | V5 | M3BP 315 SMC 6 | CCM-3 | 08.3 | SS
1.37 | DEPURAÇÃO FINA 2º ESTÁGIO: INTEGRA-SCREEN 06/130 | 321-M-5106 | 1200 | 45 | 660 | 51 | V5 | M3BP 250 SMB 6 | CCM-3 | 04.1 | DOLNR
1.38 | DEPURAÇÃO FINA 3º ESTÁGIO: INTEGRA-SCREEN 05/80 | 321-M-5107 | 1200 | 30 | 660 | 34 | V5 | M3BP 200 MLC 6 | CCM-3 | 08.2 | DOLNR
| ENGROSSADOR DE FIBRA CURTA HYDRODISK HYD 2600 15/15 | 321-M-5108 | [6 empty] | CCM-3 | 14.1 | FC
| ENGROSSADOR DE FIBRA LONGA HYDRODISK HYD 2600 12/12 | 321-M-5109 | [6 empty] | CCM-3 | 13.1 | FC
1.50 | REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.1: MOTOR PRINCIPAL | 321-M-5110 | 1800 | 530 | 660 | 547 | B3 | M3BP 355 LKA 4 | CCM-2 | 03.1 | SS
1.52 | REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.2: MOTOR PRINCIPAL | 321-M-5111 | 1800 | 530 | 660 | 547 | B3 | M3BP 355 LKA 4 | CCM-2 | 04.1 | SS
1.54 | REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.3: MOTOR PRINCIPAL | 321-M-5112 | 1800 | 530 | 660 | 547 | B3 | M3BP 355 LKA 4 | CCM-2 | 06.1 | SS
2.9 | DEPURAÇÃO GROSSA 1º ESTÁGIO: MR32 | 321-M-5113 | 1200 | 150 | 660 | 164 | B3D | 315 SM | CCM-3 | 18.1 | SS
2.11 | DEPURAÇÃO GROSSA 2º ESTÁGIO: MINISORTER MST 04/03 | 321-M-5114 | 1800 | 30 | 660 | 33 | V5T | M3BP 200 MLA 4 | CCM-3 | 08.1 | DOLNR
| ENGROSSADOR 90x144" | 321-M-5115 | [6 empty] | CCM-3 | 21.3 | FC
2.17 | REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.1: MOTOR PRINCIPAL | 321-M-5116 | 1800 | 530 | 660 | 547 | B3 | M3BP 355 LKA 4 | CCM-2 | 07.1 | SS
2.19 | REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.2: MOTOR PRINCIPAL | 321-M-5117 | 1800 | 530 | 660 | 547 | B3 | M3BP 355 LKA 4 | CCM-2 | 08.1 | SS
| ENGROSSADOR HYDRODISK HYD 2606/06 | 321-M-5118 | [6 empty] | CCM-3 | 25.5 | FC
| DELTAPURGE NG 50: MOTOR DA PONTE | 321-M-5119 | 1740 | 0.75 | 440 | 1.5 | 1.0 | DRE 80 M4/TF | CCM-3 | 38.3 | FC
5.17 | CONUSTRENNER CT30 | 321-M-5120 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 | B5 | DRS71M6 | CCM-3 | 24.1 | DOLNR
4.14 | DEPURADOR INTEGRA-GUARD IG 08/200: 1o ESTÁGIO TELA CAPA | 321-M-5124 | 900 | 37 | 660 | 44 | V5 | M3BP 280 SMA 8 | CCM-4 | 06.1 | DOLNR
4.16 | DEPURADOR MINISORTER MST 04/03KR: 2o ESTÁGIO TELA CAPA | 321-M-5125 | 1800 | 22 | 660 | 25 | V5T | M3BP 180 MLB 4 | CCM-4 | 03.3 | DOLNR
4.18 | DEPURADOR INTEGRA-GUARD IG 08/200: 1o ESTÁGIO TELA BASE | 321-M-5126 | 900 | 37 | 660 | 44 | V5 | M3BP 280 SMA 8 | CCM-4 | 06.2 | DOLNR
4.20 | DEPURADOR MINISORTER MST 04/03KR: 2o ESTÁGIO TELA BASE | 321-M-5127 | 1800 | 22 | 660 | 25 | V5T | M3BP 180 MLB 4 | CCM-4 | 03.4 | DOLNR
4.39 | DEPURADOR MINISORTER MST 04/03 PARA ÁGUA DO MODULE JET | 321-M-5128 | 1800 | 22 | 660 | 25 | V5T | M3BP 180 MLB 4 | CCM-4 | 05.2 | DOLNR
1.45 | AGITADOR DA TORRE DE ARMAZENAMENTO DE FIBRA CURTA | 321-M-5129 | 1200 | 18.5 | 660 | 22 | B3 | M3BP 180 MLB 6 | CCM-3 | 11.1 | DOLNR
1.43 | AGITADOR DA TORRE DE ARMAZENAMENTO DE FIBRA LONGA | 321-M-5130 | 1200 | 18.5 | 660 | 22 | B3 | M3BP 180 MLB 6 | CCM-3 | 09.2 | DOLNR
2.6 | AGITADOR DO TQ. DE ARMAZENAGEM CLIPPING | 321-M-5131 | 1200 | 18.5 | 660 | 22 | B3 | M3BP 180 MLB 6 | CCM-3 | 11.2 | DOLNR
2.14 | AGITADOR DA TORRE DE MASSA NÃO REFINADA CLIPPING | 321-M-5132 | 1200 | 7.5 | 660 | 12 | B3 | M3AA 132 MD 6 | CCM-3 | 05.2 | DOLNR
5.2 | AGITADOR DA TORRE DE REFUGOS | 321-M-5133 | 1200 | 18.5 | 660 | 22 | B3 | M3BP 180 MLB 6 | CCM-3 | 22.5 | DOLNR
5.5 | AGITADOR DO TQ. INTERMEDIÁRIO DE QUEBRAS | 321-M-5134 | 1200 | 15 | 660 | 19 | B3 | M3BP 160 MLC 6 | CCM-3 | 22.3 | DOLNR
5.7 | AGITADOR DA TORRE DE ÁGUA BRANCA | 321-M-5135 | 1200 | 5.5 | 660 | 8 | B3 | M3AA 132 MC 6 | CCM-3 | 26.1 | DOLNR
4.1 | AGITADOR DO TQ. DE MISTURA LINHA CAPA | 321-M-5136 | 1200 | 5.5 | 660 | 8 | B3 | M3AA 132 MC 6 | CCM-3 | 24.2 | DOLNR
4.7 | AGITADOR DO TQ. DA MÁQUINA LINHA CAPA | 321-M-5137 | 1200 | 5.5 | 660 | 8 | B3 | M3AA 132 MC 6 | CCM-3 | 25.1 | DOLNR
4.2 | AGITADOR DO TQ. DE MISTURA LINHA BASE | 321-M-5138 | 1200 | 11 | 660 | 13 | B3 | M3BP 160 MLB 6 | CCM-3 | 22.1 | DOLNR
4.8 | AGITADOR DO TQ. DA MÁQUINA LINHA BASE | 321-M-5139 | 1200 | 11 | 660 | 13 | B3 | M3BP 160 MLB 6 | CCM-3 | 22.2 | DOLNR
| REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.1: MOTOR AVANÇO/RECUO DO DISCO | 321-M-5140 | 1685 | 0.25 | 460 | 0.66 | - | M2AA 071A-4 | CCM-3 | 37.2 | FC
| REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.2: MOTOR AVANÇO/RECUO DO DISCO | 321-M-5141 | 1685 | 0.25 | 460 | 0.66 | - | M2AA 071A-4 | CCM-3 | 37.3 | FC
| REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.3: MOTOR AVANÇO/RECUO DO DISCO | 321-M-5142 | 1685 | 0.25 | 460 | 0.66 | - | M2AA 071A-4 | CCM-3 | 37.4 | FC
| REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.1: MOTOR AVANÇO/RECUO DO DISCO | 321-M-5143 | 1690 | 0.25 | 440 | 0.64 | 1.0 | 7.1 | CCM-3 | 38.1 | FC
| REFINADOR TWINFLO TF2E Nr.2: MOTOR AVANÇO/RECUO DO DISCO | 321-M-5144 | 1685 | 0.25 | 460 | 0.66 | - | M2AA 071A-4 | CCM-3 | 38.2 | FC
| DELTAPURGE NG 50: MOTOR DO PESCADOR | 321-M-5145 | [6 empty] | CCM-3 | 38.4 | FC
1.25 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 1o ESTÁGIO CLEANERS | 321-B-5201 | 1800 | 330 | 660 | 347 | B3 | M3BP 355 SMB 4 | CCM-3 | 20.1 | SS
1.27 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 2o ESTÁGIO CLEANERS | 321-B-5202 | 1200 | 75 | 660 | 83 | B3 | M3BP 280 SMC 6 | CCM-3 | 35.1 | DOLNR
1.29 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 3o ESTÁGIO CLEANERS | 321-B-5203 | 1800 | 30 | 660 | 33 | B3 | M3BP 200 MLA 4 | CCM-3 | 10.1 | DOLNR
1.33 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 1o EST. DEPURAÇÃO COM FENDAS | 321-B-5204 | 1800 | 185 | 660 | 163 | B3 | M3BP 315 SMC 4 | CCM-3 | 19.1 | SS
1.35 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 2o EST. DEPURAÇÃO COM FENDAS | 321-B-5205 | 1800 | 55 | 660 | 59 | B3 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-3 | 07.1 | DOLNR
1.36 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 3o EST. DEPURAÇÃO COM FENDAS | 321-B-5206 | 1800 | 18.5 | 660 | 21 | B3 | M3BP 160 MLC 4 | CCM-3 | 09.1 | DOLNR
| BBA DE DILUIÇÃO CLEANERS - ECOMIZER | 321-B-5207 | 1780 | 55 | 660 | 58.7 | 1.15 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-3 | 06.3 | FC
| BBA DE DILUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OCC | 321-B-5208 | 1785 | 110 | 660 | 117 | 1.15 | 280 S/M | CCM-3 | 17.1 | FC
| BBA DE CONTROLE DE CONSISTENCIA OCC | 321-B-5209 | 1785 | 30 | 660 | 33.4 | 1.15 | M3BP 200 MLA 4 | CCM-3 | 05.3 | FC
1.41 | BBA DE DILUIÇÃO DO PULPER OCC | 321-B-5210 | 1200 | 15 | 660 | 19 | B3 | M3BP 160 MLC 6 | CCM-3 | 06.2 | DOLNR
| BBA TORRE DE ARMAZENAMENTO DE FIBRA CURTA PARA MP14 | 321-B-5211 | 1780 | 55 | 660 | 58.7 | 1.15 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-3 | 12.1 | FC
| BBA TORRE DE ARMAZENAMENTO DE FIBRA LONGA PARA MP24 | 321-B-5212 | 1785 | 75 | 660 | 80.6 | 1.0 | M3BP 250 SMB 4 | CCM-3 | 16.1 | FC
| BBA TORRE DE ARMAZENAMENTO DE FIBRA CURTA PARA MP17 | 311-B-5213 | 3555 | 30 | 660 | 31.4 | 1.15 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-3 | 04.2 | FC
| BBA DA TORRE DE ARMAZENAMENTO FIBRA LONGA PARA MP17 | 311-B-5214 | 3560 | 30 | 660 | 32 7 | 1.0 | 200 M | CCM-3 | 03.2 | FC
1.67 | BBA DE ÁGUA DA MP17 PARA MP24 - DILUIÇÃO DAS TORRES FC E FL | 311-B-5215 | 1200 | 11 | 660 | 13 | B3 | M3BP 160 MLB 6 | CCM-4 | 03.1 | DOLNR
| BBA DE DESCARGA DO TQ. DE REJEITOS OCC | 321-B-5216 | [6 empty] | CCM-3 | 36.1 | FC
2.7 | BBA DE DESCARGA TQ. DE ARMAZENAGEM CLIPPING | 321-B-5217 | 1800 | 37 | 660 | 41 | B3 | M3BP 200 MLB 4 | CCM-3 | 03.1 | DOLNR
2.10 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 2o ESTÁGIO DEPURAÇÃO | 321-B-5218 | 1800 | 9.2 | 660 | 11 | B3 | M3AA 132 M 4 | CCM-3 | 05.1 | DOLNR
2.13 | BBA DE DILUIÇÃO DO PULPER CLIPPING | 321-B-5219 | 1200 | 11 | 660 | 13 | B3 | M3BP 160 MLB 6 | CCM-3 | 06.1 | DOLNR
| BBA DE DESCARGA DA TORRE DE MASSA NÃO REFINADA CLIPPING | 321-B-5220 | 1770 | 75CV | 440 | 87.7 | - | 225S | CCM-3 | 15.1 | FC
4.5 | BBA DE DESCARGA DO TQ. DE MISTURA - TELA CAPA | 321-B-5221 | 1200 | 11 | 660 | 11 | B3 | M3BP 160 MLA 6 | CCM-3 | 26.2 | DOLNR
| BBA DE DESCARGA DO TQ. DA MÁQUINA - TELA CAPA | 321-B-5222 | 1785 | 30 | 660 | 33.4 | 1.15 | M3BP 200 MLA 4 | CCM-3 | 23.2 | FC
| BBA DE MISTURA - TELA CAPA | 321-B-5223 | 1194 | 220 | 660 | 246 | - | M3BP 355 SMC 6 | CCM-4 | 09.1 | FC
4.15 | BBA DA 2a ETAPA DEPURAÇÃO TELA CAPA | 321-B-5224 | 1200 | 15 | 660 |  | B3 |  | CCM-4 | 04.1 | DOLNR
4.21 | BBA DE AQUECIMENTO ÁGUA BRANCA TELA CAPA | 322-B-5225 | 1800 | 15 | 660 | 17 | B3 | M3BP 160 MLB 4 | CCM-4 | 05.1 | DOLNR
| BBA DE CONTROLE CONSISTÊNCIA TELA CAPAE CLIPPING | 322-B-5226 | 1760 | 9.2 | 660 | 10.6 | 1.15 | M3AA 132 M 4 | CCM-4 | 07.2 | FC
4.3 | BBA DE DESCARGA DO TQ. DE MISTURA - TELA BASE | 321-B-5227 | 1200 | 18.5 | 660 | 23 | B3 | M3BP 180 MLB 6 | CCM-3 | 22.4 | DOLNR
| BBA DE DESCARGA DO TQ. DA MÁQUINA - TELA BASE | 321-B-5228 | 1780 | 55 | 660 | 58.7 | 1.15 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-3 | 29.1 | FC
| BBA DE MISTURA - TELA BASE | 321-B-5229 | 1194 | 220 | 660 | 246 | - | M3BP 355 SMC 6 | CCM-4 | 10.1 | FC
4.19 | BBA DE 2a ETAPA DEPURAÇÃO TELA BASE | 321-B-5230 | 900 | 18.5 | 660 |  | B3 |  | CCM-4 | 04.2 | DOLNR
| BBA DE DILUIÇÃO DO MODULE JET | 321-B-5231 | 1185 | 75 | 660 | 83.3 | 1.25 | 280 S/M | CCM-4 | 11.1 | FC
4.23 | BBA DE AQUECIMENTO ÁGUA BRANCA TELA BASE | 322-B-5232 | 1200 | 15 | 660 | 19 | B3 | M3BP 160 MLC 6 | CCM-4 | 12.1 | DOLNR
| BBA DE CONTROLE DE CONSISTÊNCIA TELA BASE E LINHA DE QUEBRAS | 322-B-5233 | 1770 | 18.5 | 660 | 21.3 | 1.15 | 160 L | CCM-4 | 08.3 | FC
| BBA DE EXCESSO DO TQ. DE ÁGUA BRANCA 2 TELA BASE P/ TORRE A.B. | 322-B-5234 | 1775 | 37 | 660 | 40.7 | 1.25 | 200 L | CCM-4 | 04.3 | FC
| BBA DE TANQUE DE ÁGUA DAS PRENSAS | 322-B-5235 | 1765 | 7.5 | 660 | 9.7 | 1.15 | M3AA 132 SM 4 | CCM-4 | 07.1 | FC
4.28 | BBA DE DESCARGA DO COUCH PIT - QUEBRAS | 322-B-5236 | 1200 | 75 | 660 | 83 | B3 | M3BP 280 SMC 6 | CCM-4 | 05.4 | SS
4.29 | BBA DE DESCARGA DO COUCH PIT - REFILOS | 322-B-5237 | 1800 | 15 | 660 | 17 | B3 | M3BP 160 MLB 4 | CCM-4 | 08.1 | DOLNR
4.31 | BBA DE DESCARGA DO PULPER DAS PRENSAS | 322-B-5238 | 1200 | 30 | 660 | 34 | B3 | M3BP 200 MLC 6 | CCM-4 | 05.3 | DOLNR
4.33 | BBA DE DESCARGA DO PULPER DO SPEED SIZER | 322-B-5239 | 1200 | 37 | 660 | 41 | B3 | M3BP 225 SMB 6 | CCM-5 | 05.2 | DOLNR
4.36 | BBA DE DESCARGA DO PULPER DA ENROLADEIRA - QUEBRAS | 322-B-5240 | 1200 | 55 | 660 | 60 | B3 | M3BP 250 SMC 6 | CCM-5 | 05.3 | DOLNR
| BBA DE DESCARGA DA TORRE DO REFUGO | 321-B-5242 | 1185 | 55 | 660 | 59.8 | 1.0 | 250 S/M | CCM-3 | 31.1 | FC
| BBA DO TQ. INTERM. DE QUEBRAS PARA TORRE DE QUEBRAS | 321-B-5243 | 1780 | 22 | 660 | 24.7 | 1.15 | M3BP 180 MLB 4 | CCM-3 | 26.5 | FC
5.6 | BBA DE TQ. INTERM. DE QUEBRAS PARA COMMIX | 321-B-5244 | 1800 | 22 | 660 | 25 | B3 | M3BP 180 MLB 4 | CCM-3 | 25.2 | DOLNR
| BBA DE TORRE DE ÁGUA BRANCA PARA CLARIFICADOR | 321-B-5245 | 1780 | 45 | 660 | 48.7 | 1.15 | M3BP 225 SMB 4 | CCM-3 | 28.1 | FC
| BBA DE TORRE DE ÁGUA BRANCA PARA DILUIÇÃO QUEBRAS | 321-B-5246 | 1784 | 90 | 660 | 97 | 1.15 | M3BP 280 SMB 4 | CCM-3 | 32.1 | FC
| BBA DE TORRE DE ÁGUA BRANCA PARA REDE ÁGUA BRANCA | 321-B-5247 | 1770 | 37 | 440 | 61.5 | 1.15 | 200L | CCM-3 | 24.3 | FC
5.14 | BBA DE ALIMENTAÇÃO UDS | 321-B-5248 | 3600 | 45 | 660 | 47 | B3 | M3BP 225 SMA 2 | CCM-3 | 23.1 | DOLNR
5.16 | BBA DO TQ. DE ÁGUA CLARA PARA TRENNER | 321-B-5249 | 1800 | 22 | 660 | 25 | B3 | M3BP 180 MLB 4 | CCM-3 | 25.3 | DOLNR
| BBA DO TQ. DE ÁGUA CLARA PARA REDE ÁGUA CLARA | 321-B-5250 | 1780 | 55 | 660 | 58.7 | 1.15 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-3 | 30.1 | FC
5.11 | BBA DO TQ. DE ÁGUA CLARA PARA CHUVEIROS ENGROSSADORES OCC | 321-B-5251 | 1800 | 90 | 660 | 96 | B3 | M3BP 280 SMB 4 | CCM-3 | 35.2 | SS
5.18 | BBA DO TQ. DE ÁGUA PARA CHUVEIROS 2 BAR | 321-B-5252 | 3600 | 11 | 660 | 12 | B3 | M3AA 132 MA 2 | CCM-3 | 26.3 | DOLNR
5.19 | BBA DO TQ. DE ÁGUA PARA CHUVEIROS 16 BAR | 321-B-5253 | 3600 | 30 | 660 | 31 | B3 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-3 | 25.4 | DOLNR
6.1 | BBA DE ÁGUA CORTADOR DE FOLHA / MARGENS (PICHASSO) | 322-B-5254 | 3600 | 30 | 660 | 31 | B3 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-5 | 08.4 | DOLNR
6.2 | BBA DE ÁGUA CORTADOR DE FOLHA / MARGENS (PICHASSO) - STAND BY | 322-B-5255 | 3600 | 30 | 660 | 31 | B3 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-5 | 08.5 | DOLNR
6.3 | BBA DE CHUVEIRO 30 BAR - ÁGUA QUENTE | 322-B-5256 | 3600 | 45 | 660 | 47 | B3 | M3BP 225 SMA 2 | CCM-5 | 06.8 | DOLNR
6.4 | BBA DE CHUVEIRO 30 BAR - ÁGUA QUENTE - STAND-BY | 322-B-5257 | 3600 | 45 | 660 | 47 | B3 | M3BP 225 SMA 2 | CCM-5 | 07.8 | DOLNR
6.5 | BBA DE CHUVEIRO 16 BAR - ÁGUA QUENTE | 322-B-5258 | 1800 | 9.2 | 660 | 11 | B3 | M3AA 132 M 4 | CCM-5 | 08.1 | DOLNR
6.6 | BBA DE CHUVEIRO 16 BAR - ÁGUA QUENTE - STAND-BY | 322-B-5259 | 1800 | 9.2 | 660 | 11 | B3 | M3AA 132 M 4 | CCM-5 | 08.2 | DOLNR
6.7 | BBA DE CHUVEIRO 2 BAR - ÁGUA QUENTE | 322-B-5260 | 3600 | 11 | 660 | 12 | B3 | M3AA 132 MA 2 | CCM-5 | 08.3 | DOLNR
6.8 | BBA DE CHUVEIRO 2 BAR - ÁGUA QUENTE - STAND-BY | 322-B-5261 | 3600 | 11 | 660 | 12 | B3 | M3AA 132 MA 2 | CCM-5 | 11.3 | DOLNR
6.9 | BBA AGUA QUENTE PARA SPEED E QUÍMICOS | 322-B-5262 | 3600 | 30 | 660 | 31 | B3 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-5 | 08.6 | DOLNR
6.10 | BBA AGUA MORNA PARA AGUA QUENTE | 322-B-5263 | 1200 | 55 | 660 | 60 | B3 | M3BP 250 SMC 6 | CCM-5 | 06.9 | DOLNR
6.11 | BBA DE SELAGEM | 320-B-5264 | 3600 | 30 | 660 | 31 | B3 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-5 | 08.7 | DOLNR
6.12 | BBA DE SELAGEM -STAND BY | 320-B-5265 | 3600 | 30 | 660 | 31 | B3 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-4 | 19.2 | DOLNR
| BBA DE REDE AGUA FRESCA | 320-B-5266 | 1784 | 90 | 660 | 97 | - | M3BP 280 SMB 4 | CCM-4 | 14.1 | FC
7.12 | BBA DE DESCARGA CANAL DE VÁCUO | 322-B-5267 | 1800 | 18.5 | 660 | 21 | B3 | M3BP 160 MLC 4 | CCM-4 | 19.1 | DOLNR
7.13 | ANEL DE ÁGUA DAS BBAS DE VÁCUO | 322-B-5268 | 1200 | 5.5 | 660 | 8 | B3 | M3AA 132 MC 6 | CCM-4 | 13.5 | DOLNR
5.20 | BBA DO TQ. DE ÁGUA CLARA PARA CHUVEIROS 16 BAR - DESCONTINUO | 321-B-5269 | 1800 | 55 | 660 | 59 | B3 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-3 | 26.4 | DOLNR
| BBA DE ÁGUA DA MP17 PARA MP24 - CONTROLE DE CONSISTENCIA OCC | 311-B-5270 | [6 empty] | CCM-4 | 03.5 | FC
1.69 | BBA DE ÁGUA PARA DILUIÇÃO DO PULPER ELV DESCONTÍNUO | 321-B-5271 | 1200 | 22 | 660 | 25 | B3 | M3BP 200 MLB 6 | CCM-4 | 03.2 | DOLNR
7.7 | BBA DE SEPARAÇÃO AR-ÁGUA POS. 17 | 322-B-5272 | 1800 | 3.7 | 660 | 4 | B3 | M3AA 100 LD 4 | CCM-4 | 12.2 | DOLNR
7.8 | BBA DE SEPARAÇÃO AR-ÁGUA POS. 19 | 322-B-5273 | 1800 | 3.7 | 660 | 4 | B3 | M3AA 100 LD 4 | CCM-4 | 13.1 | DOLNR
7.9 | BBA DE SEPARAÇÃO AR-ÁGUA POS. 24 | 322-B-5274 | 1800 | 3.7 | 660 | 4 | B3 | M3AA 100 LD 4 | CCM-4 | 13.2 | DOLNR
7.10 | BBA DE SEPARAÇÃO AR-ÁGUA POS. 30 | 322-B-5275 | 1800 | 3.7 | 660 | 4 | B3 | M3AA 100 LD 4 | CCM-4 | 13.3 | DOLNR
7.1 | BBA DE VÁCUO 15E Nr. 1 | 322-B-5276 | 900 | 370 | 660 | 403 | B3 | M3BP 400 LB 8 | CCM-4 | 17.1 | SS
7.3 | BBA DE VÁCUO 14E Nr. 3 | 322-B-5277 | 900 | 220 | 660 | 251 | B3 | M3BP 355 SMC 8 | CCM-4 | 15.1 | SS
7.2 | BBA DE VÁCUO 15E Nr. 2 | 322-B-5278 | 900 | 370 | 660 | 403 | B3 | M3BP 400 LB 8 | CCM-4 | 18.1 | SS
7.4 | BBA DE VÁCUO 14E Nr. 4 | 322-B-5279 | 900 | 220 | 660 | 251 | B3 | M3BP 355 SMC 8 | CCM-4 | 16.1 | SS
10.1 | BBA DE CONDENSADO DO TQ. DE CONDENSADO Nr. 1 | 322-B-5280 | 1800 | 11 | 660 | 13 | B3 | 132M | CCM-5 | 23.3 | DOLNR
10.2 | BBA DE CONDENSADO DO TQ. DE CONDENSADO Nr. 2 | 322-B-5281 | 1800 | 11 | 660 | 13 | B3 | 132M | CCM-5 | 23.4 | DOLNR
10.3 | BBA DE CONDENSADO DO SEPARADOR S2 | 322-B-5282 | 1800 | 1.5 | 660 | 1.9 | B3 | 90S | CCM-5 | 18.6 | DOLNR
10.4 | BBA DE CONDENSADO DO SEPARADOR S3 | 322-B-5283 | 1800 | 1.5 | 660 | 1.9 | B3 | 90S | CCM-5 | 19.1 | DOLNR
10.5 | BBA DE CONDENSADO DO SEPARADOR S4 | 322-B-5284 | 1800 | 1.5 | 660 | 1.9 | B3 | 90S | CCM-5 | 19.2 | DOLNR
| BBA DESCARGA DO TQ. DE REJEITOS CLIPPING | 321-B-5285 | 1170 | 18.5 | 660 | 20.6 | 1.15 | M3BP 160 MLC 4 | CCM-3 | 36.2 | FC
6.15 | BBA TQ DE CONDENSADO DUOCLEANER | 322-B-5286 | 3600 | 5.5 | 660 | 7 | B3 | M3AA 132 SA 2 | CCM-4 | 13.4 | DOLNR
20.1 | BBA DE DESCARGA DO TQ. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DOS ROLOS | 322-B-5287 | 3600 | 8.6 | 660 |  | V15 | 132 S | CCM-5 | 23.2 | DOLNR
| BBA NEMO NM045 | 322-B-5288 | 1715 | 3.7 | 660 | 7 | 1.15 | DER 100 T4 | CCM-5 | 11.5 | FC
8.7 | BBA NEMO NM063 - AMIDO 22 | 322-B-5289 | 1800 | 7.5 | 660 | 10 | B5 |  | CCM-5 | 22.6 | DOLNR
8.8 | BBA NEMO NM063 - AMIDO 23 | 322-B-5290 | 1800 | 7.5 | 660 | 10 | B5 |  | CCM-5 | 23.1 | DOLNR
8.9 | BBA CENTRIFUGA - AGUA QUENTE | 322-B-5291 | 1800 | 3.6 | 660 | 4 | B5 |  | CCM-5 | 19.5 | DOLNR
8.10 | BBA CENTRIFUGA - AGUA QUENTE | 322-B-5292 | 1800 | 3.6 | 660 | 4 | B5 |  | CCM-5 | 19.6 | DOLNR
| BBA NEMO NM090 TQ TRABALHO | 322-B-5293 | [6 empty] | CCM-5 | 18.7 | FC
| BBA NEMO NM090 TQ TRABALHO | 322-B-5294 | [6 empty] | CCM-5 | 16.7 | FC
| BBA NEMO NM090 TQ TRABALHO | 322-B-5295 | [6 empty] | CCM-5 | 17.7 | FC
18.16 | U.H. DAS PRENSAS NIPCOFLEX: BBA DE RESFRIAMENTO Nr. 1 | 322-B-5301 | 1800 | 55 | 660 | 60 |  | 1LG4228 | CCM-5 | 05.4 | DOLNR
18.17 | U.H. DAS PRENSAS NIPCOFLEX: BBA DE RESFRIAM. Nr. 2 (RESERVA) | 322-B-5302 | 1800 | 55 | 660 | 60 |  | 1LG4228 | CCM-5 | 05.5 | DOLNR
18.13 | U.H. DAS PRENSAS NIPCOFLEX: BBA DE PRESSÃO Nr. 1 | 322-B-5303 | 1800 | 11 | 660 | 12.7 |  | 1LE1071 | CCM-5 | 07.5 | DOLNR
18.14 | U.H. DAS PRENSAS NIPCOFLEX: BBA DE PRESSÃO Nr. 2 | 322-B-5304 | 1800 | 11 | 660 | 12.7 |  | 1LE1071 | CCM-5 | 07.6 | DOLNR
18.15 | U.H. DAS PRENSAS NIPCOFLEX: BBA DE PRESSÃO Nr. 3 (RESERVA) | 322-B-5305 | 1800 | 11 | 660 | 12.7 |  | 1LE1071 | CCM-5 | 07.7 | DOLNR
22.5 | UNID. HIDRÁULICA: BBA DE RECIRCULAÇÃO | 322-B-5306 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 |  | 1LA9098 | CCM-5 | 19.3 | DOLNR
22.2 | UNID. HIDRÁULICA: BBA DE OPERAÇÃO PARA ENROLADEIRA | 322-B-5307 | 1800 | 30 | 660 | 33.5 |  | 1LG4208 | CCM-5 | 25.2 | DOLNR
22.4 | UNID. HIDRÁULICA: BBA DE OPERAÇÃO PARA SPEED SIZER | 322-B-5308 | 1800 | 30 | 660 | 33.5 |  | 1LG4208 | CCM-5 | 25.4 | DOLNR
22.3 | UNID. HIDRÁULICA: BBA DE ÓLEO RESERVA | 322-B-5309 | 1800 | 30 | 660 | 33.5 |  | 1LG4208 | CCM-5 | 25.3 | DOLNR
| UNIDADE CENTRAL Nr.1 : BBA DE ÓLEO Nr. 1 | 322-B-5310 | 1775 | 15 | 660 | 17.5 | 1.15 | 160 M | CCM-5 | 14.7 | FC
| UNIDADE CENTRAL Nr.1 : BBA DE ÓLEO Nr. 2 (STAND-BY) | 322-B-5311 | 1775 | 15 | 660 | 17.5 | 1.15 | 160 M | CCM-5 | 15.7 | FC
23.4 | UNID. HIDRAUL. - BBA DE ÓLEO PRINCIPAL | 323-B-5312 | 1800 | 22 | 440 | 38 |  | 1LG4186 | CCM-RB | 03.2 | DOLNR
23.5 | UNID. HIDRAUL. - BBA DE ÓLEO RESERVA | 323-B-5313 | 1800 | 22 | 440 | 38 |  | 1LG4186 | CCM-RB | 03.3 | DOLNR
23.11 | UNID. HIDRAUL. - BBA DE ÓLEO | 323-B-5314 | 1800 | 2.2 | 440 | 4.7 |  | 1LA9098 | CCM-RB | 03.1 | DOLNR
23.7 | UNID. LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR DO DESENROLADOR: BOMBA Nr. 1 | 323-B-5315 | 1800 | 0.9 | 440 | 2 |  |  | CCM-RB | 04.1 | DOLNR
23.8 | UNID. LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR DO DESENROLADOR: BOMBA Nr. 2 | 323-B-5316 | 1800 | 0.9 | 440 | 2 |  |  | CCM-RB | 04.2 | DOLNR
10.6 | BBA DE CONDENSADO DO TQ. DE CONDENSADO Nr. 3 | 322-B-5317 | 3600 | 7.5 | 660 | 10 | B3 | 132S | CCM-5 | 26.1 | DOLNR
7.11 | BBA DE DESCARGA CANAL DE VÁCUO - STAND BY | 322-B-5318 | 1800 | 18.5 | 660 | 21 | B3 |  | CCM-4 | 21.1 | DOLNR
| BBA DE DESCARGA DO PULPER OCC | 110-B-5351 | 1195 | 260 | 660 | 288 | 1.0 | 355 M/L | CCM-1 | 24.1 | FC
1.13 | BBA DE ALIMENTAÇÃO 2o EST. DO SIST. DE PROTEÇÃO | 110-B-5352 | 1800 | 30 | 660 | 33 | B3 | M3BP 200 MLA 4 | CCM-1 | 05.2 | DOLNR
| BBA DA TORRE DE ESTOCAGEM OCC | 110-B-5353 | 1785 | 90 | 660 | 96 | 1.25 | 280 S/M | CCM-1 | 13.1 | FC
| BBA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBISORTER | 110-B-5355 | 989 | 45 | 660 | 49 | - | M3BP 250 SMB 6 | CCM-1 | 03.3 | FC
1.24 | BBA DE ALIMENTAÇÃO DOS CLEANERS | 110-B-5356 | 1200 | 75 | 660 | 83 | B3 | M3BP 280 SMC 6 | CCM-1 | 07.3 | SS
1.11 | BBA DE AUMENTO DE PRESSÃO CHUVEIROS TAMBOR CLASSIFICADOR | 110-B-5357 | 3600 | 3.7 | 660 | 4 | B3 | M3AA 100 LB 2 | CCM-1 | 07.1 | DOLNR
2.4 | BBA DE DESCARGA DO PULPER LINHA CLIPPING | 122-B-5358 | 1800 | 30 | 660 | 33 | B3 | M3BP 200 MLA 4 | CCM-1 | 06.2 | DOLNR
3.12 | BBA DE DESCARGA DO TQ. DE ARMAZENAGEM ELV | 130-B-5359 | 1200 | 18.5 | 660 | 22 | B3 | M3BP 180 MLB 6 | CCM-1 | 20.4 | DOLNR
4.30 | DESAGREGADOR CP280B PARA PRESS PIT | 322-M-5452 | 1200 | 90 | 660 | 100 | B3 | M3BP 280 SMC 6 | CCM-4 | 06.3 | SS
| VENTILADOR DE BAIXO VÁCUO Nr. 1 | 322-M-5461 | 3555 | 30 | 660 | 31.4 | 1.15 | M3BP 200 MLA 2 | CCM-4 | 12.3 | FC
| VENTILADOR DE BAIXO VÁCUO Nr. 2 | 322-M-5463 | 3540 | 18.5 | 660 | 20 | 1.25 | 160 M | CCM-4 | 13.7 | FC
7.14 | VENTILADOR DA TORRE DE RESFRIAMENTO | 322-M-5472 | 1800 | 9.3 | 660 | 11 | V1 |  | CCM-4 | 13.6 | DOLNR
6.14 | VENTILADOR DA TORRE DE RESFRIAMENTO | 320-M-5474 | 1200 | 30 | 660 | 34 | B3 |  | CCM-4 | 19.3 | DOLNR
11.1 | EXAUSTOR DE AR DA PARTE UMIDA | 322-M-5483 | 1800 | 37 | 660 | 41 | B3 | M3BP 200 MLB 4 | CCM-5 | 26.2 | DOLNR
11.2 | VENTILADOR AQUECEDOR DA CALHA DA PRENSA | 322-M-5486 | 1800 | 15 | 660 | 17 | B3 | M3BP 160 MLB 4 | CCM-5 | 24.1 | DOLNR
11.3 | EXAUSTOR DO PULPER DA PRENSA | 322-M-5488 | 1800 | 11 | 660 | 13 | V6 | M3AA 132 MB 4 | CCM-5 | 23.5 | DOLNR
11.4 | EXAUSTOR DO PULPER DO SPEED SIZER | 322-M-5490 | 3600 | 5.5 | 660 | 7 | V6 | M3AA 132 SA 2 | CCM-5 | 22.5 | DOLNR
11.5 | EXAUSTOR DO PULPER DA ENROLADEIRA | 322-M-5492 | 1800 | 11 | 660 | 13 | V6 | M3AA 132 MB 4 | CCM-5 | 23.6 | DOLNR
| EXAUSTOR DAS CX´s DUO-STABILIZER DA PRÉ-SECAGEM | 322-M-5494 | 1775 | 30 | 660 | 33 | 1.25 | 200 M | CCM-5 | 12.3 | FC
| EXAUSTOR DA CAPOTA DA PRÉ-SECAGEM | 322-M-5495 | 1780 | 55 | 660 | 58 | 1.0 | 225 S/M | CCM-5 | 29.1 | FC
| VENTILADOR DE INSUFLAMENTO DA CAPOTA DA PRÉ-SECAGEM | 322-M-5498 | 1784 | 90 | 660 | 97 | 1.15 | M3BP 280 SMB 4 | CCM-5 | 30.1 | FC
11.9 | EXAUSTOR DAS CX´s DUO-/S-STABILIZER DA PRÉ-SECAGEM | 322-M-5501 | 1800 | 55 | 660 | 59 | B3 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-5 | 26.3 | DOLNR
| EXAUSTOR DAS CX´s DUO-STABILIZER DA PÓS-SECAGEM | 322-M-5502 | 1775 | 15 | 660 | 17 | 1.15 | M3BP 160 MLB 4 | CCM-5 | 13.7 | FC
| EXAUSTOR DA CAPOTA DA PÓS-SECAGEM | 322-M-5503 | [6 empty] | CCM-5 | 20.7 | FC
| VENTILADOR DE INSUFLAMENTO DA CAPOTA DA PÓS-SECAGEM | 322-M-5506 | 1780 | 45 | 660 | 48.7 | 1.15 | M3BP 225 SMB 4 | CCM-5 | 28.1 | FC
11.13 | EXAUSTOR DAS CX´s DUO E S-STABILIZER DA PÓS-SECAGEM | 322-M-5509 | 1800 | 15 | 660 | 17 | B3 | M3BP 160 MLB 4 | CCM-5 | 24.2 | DOLNR
| VENTILADOR DO CB-TURN | 322-M-5511 | 1770 | 18.5 | 660 | 21.3 | 1.25 | 160 L | CCM-5 | 19.7 | FC
12.1 | EXAUSTOR 1 | 322-M-5512 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 20.3 | DOLNR
12.2 | EXAUSTOR 2 | 322-M-5513 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 20.4 | DOLNR
12.3 | EXAUSTOR 3 | 322-M-5514 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 20.5 | DOLNR
12.4 | EXAUSTOR 4 | 322-M-5515 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 20.6 | DOLNR
12.5 | EXAUSTOR 5 | 322-M-5516 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 21.1 | DOLNR
12.6 | EXAUSTOR 6 | 322-M-5517 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 21.2 | DOLNR
12.7 | EXAUSTOR 7 | 322-M-5518 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 21.3 | DOLNR
12.8 | EXAUSTOR 8 | 322-M-5519 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 21.4 | DOLNR
12.9 | EXAUSTOR 9 | 322-M-5520 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 21.5 | DOLNR
12.10 | EXAUSTOR 10 | 322-M-5521 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 21.6 | DOLNR
12.11 | EXAUSTOR 11 | 322-M-5522 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 22.1 | DOLNR
12.12 | EXAUSTOR 12 | 322-M-5523 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 22.2 | DOLNR
12.13 | EXAUSTOR 13 | 322-M-5524 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 22.3 | DOLNR
12.14 | EXAUSTOR 14 | 322-M-5525 | 1800 | 4.5 | 660 | 5.5 | B3 | M3AA 112 MB 4 | CCM-5 | 22.4 | DOLNR
4.27 | DESAGREGADOR AF3 DO COUCH PIT | 322-M-5541 | 1200 | 55 | 660 | 60 | B3 | M3BP 250 SMC 6 | CCM-4 | 08.2 | SS
4.32 | DESAGREGADOR CP340-SK1 PARA PULPER DO SPEED SIZER | 322-M-5543 | 1200 | 185 | 660 | 201 | B3 | M3BP 355 SMB 6 | CCM-5 | 03.1 | SS
4.34 | DESAGREGADOR CP340-SK1 DO PULPER DA ENROLADEIRA | 322-M-5544 | 1200 | 185 | 660 | 201 | B3 | M3BP 355 SMB 6 | CCM-5 | 04.1 | SS
8.1 | FILTRO DE PÓ | 322-M-5571 | 1800 | 0.75 | 440 | 1.6 | B5 |  | CCM-5 | 38.1 | DOLNR
8.2 | VIBRADOR 12.01 A | 322-M-5572 | 1800 | 0.72 | 440 | 1.6 | B5 |  | CCM-5 | 39.1 | DOLNR
| ROSCA TRANSPORTADORA | 322-M-5574 | [6 empty] | CCM-5 | 39.3 | FC
8.4 | AGITADOR RW 316 L | 322-M-5575 | 1800 | 1.5 | 440 | 2.85 | B5 |  | CCM-5 | 40.2 | DOLNR
8.6 | AGITADOR TQ DE AMIDO 21 | 322-M-5577 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | B5 |  | CCM-5 | 19.4 | DOLNR
13.3 | UNIDADE CENTRAL Nr.1 : AQUECEDOR DO ÓLEO | 322-M-5604 | --- | 28 | 660 | 26 | --- |  | CCM-5 | 33.1 | HE
13.6 | UNIDADE CENTRAL Nr.2 : AQUECEDOR DO ÓLEO | 322-M-5605 |  | 32 | 660 | 30 | --- |  | CCM-5 | 33.2 | HE
9.1 | COMPRESSOR DE AR Nr. 1 - GA 160 AP | 320-M-5606 | --- | 176 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 31.4 | FE
9.5 | SECADOR FX 18 COMPRESSOR DE AR Nr.1 | 320-M-5608 | --- | 6 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.1 | FE
9.2 | COMPRESSOR DE AR Nr. 2 - GA 160 AP | 320-M-5610 | --- | 176 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 31.5 | FE
9.6 | SECADOR FX 18 COMPRESSOR DE AR Nr.2 | 320-M-5612 | --- | 6 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.2 | FE
9.3 | COMPRESSOR DE AR Nr. 3 - GA 160 AP | 320-M-5614 | --- | 176 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.8 | FE
9.7 | SECADOR FX 18 COMPRESSOR DE AR Nr.3 | 320-M-5616 | --- | 6 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.3 | FE
9.4 | COMPRESSOR DE AR Nr. 4 - G 125 AP | 320-M-5618 | --- | 225 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.9 | FE
9.8 | SECADOR FX 18 COMPRESSOR DE AR Nr.4 | 320-M-5620 | --- | 6 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.4 | FE
| ESTEIRA TRANSPORTADORA: MOTOR | 110-M-5701 | 1765 | 15 | 660 | 17.1 | 1.0 | 180 S4/FG/RS | CCM-1 | 12.2 | FC(S)
1.8 | CONTAMINEX CM20 | 110-M-5703 | 1800 | 55 | 660 | 59 | B3 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-1 | 08.3 | SS
1.9 | INTENSAMAXX DETRASHER IM15 | 110-M-5704 | 1800 | 75 | 660 | 80 | V6 | M3BP 250 SMB 4 | CCM-1 | 06.4 | SS
1.10 | TAMBOR CLASSIFICADOR STR 5F | 110-M-5705 | 1200 | 5.5 | 660 | 8 | B3D | 132 M | CCM-1 | 11.1 | DOLNR
1.5 | RAGGER ZW3 | 110-M-5706 | 1800 | 0.75 | 660 | 2.2 | B5 |  | CCM-1 | 20.3 | DOLR
1.7 | CORTADOR DE TRANÇAS ZS11: BBA HIDRÁULICA | 110-M-5707 | 1800 | 7.5 | 660 | 10 | B3 |  | CCM-1 | 11.2 | DOLNR
1.18 | DEPURAÇÃO GROSSA 1º ESTÁGIO: INTEGRA-SCREEN IS 10/300 | 110-M-5709 | 1200 | 150 | 660 | 164 | V5 | M3BP 315 MLA 6 | CCM-1 | 14.1 | SS
1.20 | DEPURAÇÃO GROSSA 2º ESTÁGIO: FIBERSORTER FS3-B | 110-M-5710 | 1200 | 220 | 660 | 243 | B3 | M3BP 355 SMC 6 | CCM-1 | 16.1 | SS
1.22 | DEPURAÇÃO GROSSA 3º ESTÁGIO: COMBISORTER CSM 12B | 110-M-5711 | 1800 | 92 | 660 | 96 | V6D | 280 SM | CCM-1 | 05.3 | SS
| SEDIPHANT ST5.16: MOTOR DO DISCO | 110-M-5712 | 1765 | 4.5 | 660 | 4.8 |  | 132 S4/TF/VFG | CCM-1 | 21.1 | FC
| COMPAX CFX60 (F): MOTOR PRINCIPAL | 110-M-5713 | 1775 | 15 | 660 | 18 | 1.0 | 160 MC4/FG/TF | CCM-1 | 22.2 | FC(S)
| COMPAX CFX60 (R): MOTOR PRINCIPAL | 110-M-5715 | 1775 | 15 | 660 | 18 | 1.0 | 160 MC4/TF | CCM-1 | 04.3 | FC(S)
| SCREENEX TSX-60 | 110-M-5716 | - | [5 empty] | CCM-1 | 21.2 | FC
| ESTEIRA TRANSPORTADORA: MOTOR 1 | 122-M-5717 | - | [5 empty] | CCM-1 | 25.3 | FC(S)
| CONTAMINEX CM-11 Nr.1 | 130-M-5719 | 1780 | 55 | 660 | 58 | 1.0 | 225 S/M | CCM-1 | 19.2 | FC
| CONTAMINEX CM-11 Nr.2 | 130-M-5720 | 1775 | 75 CV | 440 | 104 |  | 225 S/M | CCM-1 | 23.1 | FC
3.10 | TAMBOR CLASSIFICADOR STR 2F | 130-M-5721 | 1200 | 7.5 | 660 | 12 | B3 | M3AA 132 MD 6 | CCM-1 | 09.1 | DOLNR
| SCREENEX TSX-60 | 130-M-5722 | 1730 | 1.10 | 440 | 2.5 |  | DRE80M4BE1HR/Z | CCM-1 | 22.1 | FC
3.7 | RECIPRESS R-05CA | 130-M-5723 | 1800 | 30 | 660 | 33 |  |  | CCM-1 | 06.3 | DOLNR
1.15 | AGITADOR DA TORRE DE ESTOCAGEM OCC | 110-M-5724 | 1200 | 15 | 660 | 19 | B3 | M3BP 160 MLC 6 | CCM-1 | 08.2 | DOLNR
1.23 | AGITADOR DO TQ. ACEITO DOS DEPURADORES OCC | 110-M-5725 | 1200 | 11 | 660 | 13 | B3 | M3BP 160 MLB 6 | CCM-1 | 09.2 | DOLNR
3.4 | AGITADOR DO TQ. DESCARGA ELV (3%) | 130-M-5726 | 1200 | 22 | 660 | 25 | B3 | M3BP 200 MLB 6 | CCM-1 | 05.1 | DOLNR
3.11 | AGITADOR DO TQ. DE ARMAZENAGEM ELV | 130-M-5727 | 1200 | 11 | 660 | 13 | B3 | M3BP 160 MLB 6 | CCM-1 | 08.1 | DOLNR
1.4 | INTENSA PULPER IP73R.G: BBA DE ÓLEO DO REDUTOR | 110-B-5728 | 1200 | 4 | 660 | 6 | B5 | 132 | CCM-1 | 10.1 | DOLNR
1.59 | COMPAX CFX60 (F): UNIDADE HIDRÁULICA | 110-M-5729 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 | B3 |  | CCM-1 | 04.2 | DOLNR
1.61 | COMPAX CFX60 (R): UNIDADE HIDRÁULICA | 110-M-5730 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 | B3 |  | CCM-1 | 06.1 | DOLNR
1.63 | SEDIPHANT ST5.16: MOTOR DO RASPADOR | 110-M-5731 | 1800 | 0.55 | 660 | 0.81 | B5 | DRS71M4 | CCM-1 | 04.1 | DOLNR
| SEDIPHANT ST5.16: MOTOR DA ROSCA DE REJEITOS | 110-M-5732 | [6 empty] | CCM-1 | 25.2 | FC
1.71 | COMPAX CFX60 (F): UNIDADE HIDRÁULICA VENTIL. RESFRIADOR | 110-M-5733 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 | B5 |  | CCM-1 | 03.1 | DOLNR
1.72 | COMPAX CFX60 (R): UNIDADE HIDRÁULICA VENTIL. RESFRIADOR | 110-M-5734 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 | B5 |  | CCM-1 | 03.2 | DOLNR
| ESTEIRA TRANSPORTADORA: MOTOR 2 | 122-M-5735 | 1765 | 11 | 660 | 12.9 | 1.0 | DRE160 M4/RS | CCM-1 | 12.1 | FC(S)
1.73 | GUILHOTINA | 122-M-5740 |  | 22 | 660 |  |  | --- | CCM-1 | 18.1 | FE
25.29 | ALIMENTADOR DO TRANSFORMADOR N-UPS | 320E6205 | --- | 48 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 04.3 | FE
25.28 | RETIFICADOR CARREGADOR 125VCC | 320E6206 | --- | 4 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 11.1 | FE
25.3 | UPS | 320E6207 | --- | 48 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.1 | FE
27.5 | ALIMENTADOR TRANSFORMADOR CCM REBOBINADEIRA | 323E6231 | --- | 207 | 660 |  | --- | --- | DRIVE WIN |  | FE
25.44 | ALIMENTADOR DO TF 11 - ILUM/TOM/AR COND. APARAS / SALA DE CONTROLE | 110E6239 |  | 105 | 440 |  |  |  | CCM-6-G | 10.3 | FE
25.23 | ALIMENTADOR DO TF 14 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SE-04 | 322E6242 | --- | 58 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.8 | FE
25.19 | ALIMENTADOR DO TF 12 - ILUMINAÇÃO PREP.DE MASSA / AR COND. LABOR. QUIMICO | 110E6245 | --- | 105 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.4 | FE
25.20 | ALIMENTADOR DO TF 13 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MAQUINA DE PAPEL | 322E6250 | --- | 105 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.5 | FE
25.22 | ALIMENTADOR DO TF 10 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ACABAMENTO | 322E6255 | --- | 105 | 440 |  | --- | --- | CCM-6-G | 10.7 | FE
28.1 | ALIM. QUIMICOS ASHLAND | 324E6261 | --- | 90 | 660 |  | --- | --- | CCM-2 | 09.1 | FE
25.7 | ALIMENTADOR TF-19 AR CONDIC. SALA RACKS / SALA DE CONTR. MAQUINA | 322E6262 | --- | 55 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.4 | FE
25.9 | ALIMENTADOR SIST. DE AR CONDICIONADO SE-02 PREPARO DE MASSA | 321E6264 | --- | 30 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.6 | FE
25.11 | ALIMENTADOR SIST. DE AR CONDICIONADO SE-03 (PISO +8000) | 322E6265 | --- | 55 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.1 | FE
25.12 | ALIMENTADOR SIST. DE AR CONDICIONADO SE-05 ACABAMENTO | 323E6266 | --- | 55 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.1 | FE
25.13 | ALIMENTADOR SIST. DE AR CONDICIONADO SE-04 | 320E6267 | --- | 45 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.2 | FE
25.6 | ALIMENTADOR SIST. DE AR CONDICIONADO SE-01 APARAS | 110E6268 | --- | 55 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 02.3 | FE
25.4 | ILUMINAÇÃO DA CAPOTA | 322E6270 | --- | 7.5 | 220 |  | --- | --- | CCM-6-G | 11.5 | FE
25.30 | ALIMENTADOR 24 VCC PARA ILUMINAÇÃO DA PRENSA | 322E6270 |  | 2.2 | 24VCC |  |  | --- | CCM-6 | 05.6 | FE
25.43 | ALIMENTADOR SIST. DE AR CONDICIONADO SE-03 (PISO +2000) | 322E6271 | --- | 140 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 5.5 | FE
28.5 | ALIM. TRANSPORTADOR DE BOBINAS | 323E6276 | --- | 28 | 660 |  | --- | --- | CCM-5 | 32.7 | FE
| TELA SUPERIOR ROLO ACIONADOR | 322-M-6501 | 1487 | 250 | 690 | 271 |  | M3BP 315 LKA 4 | DRIVE MP | 1 | FC
| TELA SUPERIOR ROLO DE RETORNO | 322-M-6502 | 1485 | 110 | 690 | 113 |  | M3BP 280 SMC 4 | DRIVE MP | 3 | FC
| ROLO DE SUCÇÃO DA TELA PRINCIPAL | 322-M-6503 | 1490 | 450 | 690 | 476 |  | M3BP 355 MLB 4 | DRIVE MP | 5 | FC
| ROLO ACIONADOR DA TELA PRINCIPAL | 322-M-6504 | 1491 | 630 | 690 | 662 |  | M3BP 400 LB 4 | DRIVE MP | 7 | FC
| ROLO GUIA DA TELA PRINCIPAL | 322-M-6505 | 1487 | 132 | 690 | 134 |  | M3BP 315 SMB 4 | DRIVE MP | 9 | FC
| 1a. PRENSA NIPCOFLEX ROLO INFERIOR | 322-M-6506 | 1490 | 500 | 690 | 501 |  | M3BP 355 LKA 4 | DRIVE MP | 11 | FC
| 2a. PRENSA NIPCOFLEX ROLO INFERIOR | 322-M-6507 | 1490 | 500 | 690 | 501 |  | M3BP 355 LKA 4 | DRIVE MP | 13 | FC
| 1o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 1 | 322-M-6508 | 1481 | 45 | 690 | 47.5 |  | M3BP 225 SMB 4 | DRIVE MP | 24 | FC
| 1o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 2 | 322-M-6509 | 1782 | 90 | 690 | 97.4 |  | M3BP 250 SMC 4 | DRIVE MP | 25 | FC
| 1o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 3 | 322-M-6510 | 1477 | 90 | 690 | 93.9 |  | M3BP 250 SMC 4 | DRIVE MP | 26 | FC
| 1o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 4 | 322-M-6511 | 1468 | 18.5 | 690 | 20.4 |  | M3BP 160 MCL 4 | DRIVE MP | 27 | FC
| 2o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 1 | 322-M-6512 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 28 | FC
| 2o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 2 | 322-M-6513 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 29 | FC
| 2o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 3 | 322-M-6514 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 30 | FC
| 2o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 4 | 322-M-6515 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 31 | FC
| 3o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 1 | 322-M-6516 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 32 | FC
| 3o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 2 | 322-M-6517 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 33 | FC
| 3o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 3 | 322-M-6518 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 34 | FC
| 3o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 4 | 322-M-6519 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 35 | FC
| ROLO GUIA PAPEL | 322-M-6520 | 975 | 7.5 | 690 | 8.9 |  | M3BP 160 MLA 6 | DRIVE MP | 36 | FC
| ROLO GUIA PAPEL | 322-M-6521 | 975 | 7.5 | 690 | 9 |  | M3BP 160 MLA 6 | DRIVE MP | 36 | FC
| SPEED SIZER ROLO FIXO | 322-M-6522 | 1481 | 45 | 690 | 47.2 |  | M3BP 225 SMB 4 | DRIVE MP | 37 | FC
| SPEED SIZER ROLO MÓVEL | 322-M-6523 | 1481 | 45 | 690 | 47.2 |  | M3BP 225 SMB 4 | DRIVE MP | 38 | FC
| ROLO ABRIDOR | 322-M-6524 | 1466 | 11 | 690 |  |  | M3BP 160 MLA 4 | DRIVE MP | 39 | FC
| 4o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 1 | 322-M-6525 | 1468 | 18.5 | 690 | 20.4 |  | M3BP 160 MLC 4 | DRIVE MP | 39 | FC
| 4o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 2 | 322-M-6526 | 1481 | 45 | 690 | 47.2 |  | M3BP 225 SMB 4 | DRIVE MP | 40 | FC
| 5o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 1 | 322-M-6527 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 41 | FC
| 5o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 2 | 322-M-6528 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 42 | FC
| 5o. GRUPO SECADOR ACIONAMENTO 3 | 322-M-6529 | 989 | 45 | 690 | 48.8 |  | M3BP 250 SMB 6 | DRIVE MP | 43 | FC
| ROLO GUIA PAPEL | 322-M-6530 | 975 | 7.5 | 690 | 8.7 |  | M3BP 160 MLA 6 | DRIVE MP | 44 | FC
| ROLO GUIA PAPEL | 322-M-6531 |  | 7.5 | 690 |  |  | M3BP 160 MLA 6 | DRIVE MP | 44 | FC
| ROLO ABRIDOR | 322-M-6532 | 1500 | 11 | 690 | 12.1 |  | M3BP 160 MLA 4 | DRIVE MP | 45 | FC
| ROLO GUIA PAPEL | 322-M-6533 |  | 7.5 | 690 |  |  | M3BP 160 MLA 6 | DRIVE MP | 45 | FC
| ENROLADEIRA | 322-M-6534 | 1484 | 75 | 690 | 78 |  | M3BP 280 SMA 4 | DRIVE MP | 46 | FC
| TAMBOR DA ENROLADEIRA | 322-M-6535 |  | 22 | 690 |  |  | M3BP 225 SMB 8 | DRIVE MP | 47 | FC
| GUIA CORDA | 322-M-6536 | 594 | 55 | 690 | 62 |  | M3BP 315 SMB 10 | DRIVE MP | 48 | FC
| GUIA CORDA | 322-M-6537 | 594 | 55 | 690 | 62 |  | M3BP 315 SMB 10 | DRIVE MP | 49 | FC
| DESENROLADOR | 323-M-6541 |  |  | 690 |  |  |  | DRIVE WIN | 7 | FC
| TAMBOR Nr. 1 | 323-M-6542 |  |  | 690 |  |  |  | DRIVE WIN | 9 | FC
| TAMBOR Nr. 2 | 323-M-6543 |  |  | 690 |  |  |  | DRIVE WIN | 11 | FC
18.29 | U.H. LUBRIFICACAO REDUTOR ACIONADOR TELA PRINCIPAL | 322-B-7693 | 1800 | 0.75 | 660 |  |  |  | CCM-5 | 35.41 | DOLNR
| AJUSTE ABERTURA DO LÁBIO | 322-M-7001 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 38.4 | FC A (S)
| AJUSTE ABERTURA DO LÁBIO | 322-M-7002 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 37.4 | FC A (S)
17.5 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ROLO CABECEIRA - RO201.01 | 322-M-7003 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.3 | DOLNR
17.6 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ROLO COUCH - RO201.02 | 322-M-7004 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.4 | DOLNR
17.14 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ESTICADOR - RO201.08 | 322-M-7005 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.7 | DOLNR
17.8 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ROLO ACIONADO - RO201.06 | 322-M-7006 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.6 | DOLNR
17.7 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ROLO GUIA TELA - RO201.04 | 322-M-7007 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.5 | DOLNR
17.3 | MOVIMENTO DO ROLO GUIA - RO201.07 | 322-M-7008 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 09.1 | DOLR A (S)
| OSCILAÇÃO DO CHUV. AP LIMPEZA TELA - SH201.90 | 322-M-7009 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 36.2 | FC
17.4 | ESTICADOR DA TELA - RO201.08 | 322-M-7010 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 09.2 | DOLR A (S)
16.4 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ROLO CABECEIRA - RO202.01 | 322-M-7011 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 05.1 | DOLNR
16.6 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ROLO ACIONADO 1 - RO202.02 | 322-M-7012 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.1 | DOLNR
16.1 | MOVIMENTO DO ROLO COMBINER - RO202.03 | 322-M-7013 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 07.9 | DOLR A (S)
16.7 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO ESTICADOR - RO202.05 | 322-M-7014 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 06.2 | DOLNR
| OSCILAÇÃO DO CHUV. AP LIMPEZA TELA - SH202.90 | 322-M-7015 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 36.1 | FC
16.3 | ESTICADOR DA TELA - RO202.05 | 322-M-7016 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 08.8 | DOLR A (S)
| OSCILAÇÃO CHUVEIRO A.P. LIMPEZA FELTRO INF. 1ª PRENSA - SH402.90 | 322-M-7018 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 38.2 | FC
18.1 | MOVIMENTO DO ROLO PICK-UP - RS401.01 | 322-M-7019 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 09.3 | DOLR A (S)
18.3 | ESTICADOR DO FELTRO INFERIOR DA 1ª PRENSA | 322-M-7020 | 1800 | 1.1 | 660 | 1.4 |  | DRE80M4 | CCM-5 | 10.3 | DOLR(S)
| OSCILAÇÃO CHUVEIRO A.P. LIMPEZA ROLO PICK-UP 1ª PRENSA - SH401.01 | 322-M-7021 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 37.3 | FC
| OSCILAÇÃO CHUVEIRO A.P. LIMPEZA FELTRO SUP. 1ª PRENSA - SH401.90 | 322-M-7022 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 37.2 | FC
18.6 | MOVIMENTO DO ROLO DE SAIDA FELTRO INFERIOR 1ª PRENSA - RO402.03 | 322-M-7023 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 09.4 | DOLR A (S)
18.2 | ESTICADOR DO FELTRO SUPERIOR DA 1ª PRENSA (PICK-UP) | 322-M-7024 | 1800 | 1.1 | 660 | 1.4 |  | DRE80M4 | CCM-5 | 10.2 | DOLR(S)
18.22 | MOVIMENTO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA (FELTRO INF. 2ª PRENSA) | 322-M-7025 | 1800 | 0.7 | 660 | 2.2 |  |  | CCM-5 | 10.1 | DOLR A (S)
| OSCILAÇÃO CHUVEIRO A.P. LIMPEZA FELTRO INF. 2ª PRENSA - SH404.90 | 322-M-7026 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 39.2 | FC
18.5 | ESTICADOR DO FELTRO INFERIOR DA 2ª PRENSA | 322-M-7027 | 1800 | 1.1 | 660 | 1.4 |  | DRE80M4 | CCM-5 | 11.4 | DOLR(S)
| OSCILAÇÃO CHUVEIRO A.P. LIMPEZA FELTRO SUP. 2ª PRENSA - SH403.90 | 322-M-7028 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 38.3 | FC
18.4 | ESTICADOR DO FELTRO SUPERIOR DA 2ª PRENSA | 322-M-7029 | 1800 | 1.1 | 660 | 1.4 |  | DRE80M4 | CCM-5 | 10.4 | DOLR(S)
18.18 | 1ª PRENSA NIPCOFLEX: VENTILADOR DE INSUFLAMENTO Nr. 1 | 322-M-7030 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 | ESP. |  | CCM-5 | 07.1 | DOLNR
18.19 | 1ª PRENSA NIPCOFLEX: VENTILADOR DE INSUFLAMENTO Nr. 2 | 322-M-7031 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 | ESP. |  | CCM-5 | 07.2 | DOLNR
18.20 | 2ª PRENSA NIPCOFLEX: VENTILADOR DE INSUFLAMENTO Nr. 1 | 322-M-7032 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 | ESP. |  | CCM-5 | 07.3 | DOLNR
18.21 | 2ª PRENSA NIPCOFLEX: VENTILADOR DE INSUFLAMENTO Nr. 2 | 322-M-7033 | 1800 | 2.2 | 660 | 2.7 | ESP. |  | CCM-5 | 07.4 | DOLNR
| PICHASSO | 322-M-7034 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 39.4 | FC(S)
19.1 | 1o GRUPO: ESTICADOR DA TELA SUPERIOR | 322-M-7038 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 23.7 | DOLR(S)
19.2 | 1o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DST DO CILINDRO Nr. 1 | 322-M-7039 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 11.2 | DOLNR
19.3 | 1o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 2 | 322-M-7040 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 12.1 | DOLNR
19.4 | 1o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 3 | 322-M-7041 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 12.2 | DOLNR
19.5 | 1o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 4 | 322-M-7042 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 13.1 | DOLNR
19.6 | 1o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 5 | 322-M-7043 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 13.2 | DOLNR
19.7 | 1o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 6 | 322-M-7044 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 13.3 | DOLNR
19.8 | 2o GRUPO: ESTICADOR DA TELA SUPERIOR | 322-M-7045 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 23.8 | DOLR(S)
19.9 | 2o GRUPO: ESTICADOR DA TELA INFERIOR | 322-M-7046 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 24.4 | DOLR(S)
19.10 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 7 | 322-M-7047 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 13.4 | DOLNR
19.11 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 8 | 322-M-7048 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 13.5 | DOLNR
19.12 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 9 | 322-M-7049 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 13.6 | DOLNR
19.13 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 10 | 322-M-7050 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 14.1 | DOLNR
19.14 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 11 | 322-M-7051 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 14.2 | DOLNR
19.15 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 12 | 322-M-7052 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 14.3 | DOLNR
19.16 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 13 | 322-M-7053 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 14.4 | DOLNR
19.17 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 14 | 322-M-7054 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 14.5 | DOLNR
19.18 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 15 | 322-M-7055 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 14.6 | DOLNR
19.19 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 16 | 322-M-7056 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 15.1 | DOLNR
19.20 | 2o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 17 | 322-M-7057 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 15.2 | DOLNR
19.21 | 3o GRUPO: ESTICADOR DA TELA SUPERIOR | 322-M-7058 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 24.5 | DOLR(S)
19.22 | 3o GRUPO: ESTICADOR DA TELA INFERIOR | 322-M-7059 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 24.6 | DOLR(S)
19.23 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 18 | 322-M-7060 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 15.3 | DOLNR
19.26 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 19 | 322-M-7061 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 15.4 | DOLNR
19.27 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 20 | 322-M-7062 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 15.5 | DOLNR
19.28 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 21 | 322-M-7063 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 15.6 | DOLNR
19.29 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 22 | 322-M-7064 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 16.1 | DOLNR
19.30 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 23 | 322-M-7065 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 16.2 | DOLNR
19.31 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 24 | 322-M-7066 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 16.3 | DOLNR
19.32 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 25 | 322-M-7067 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 16.4 | DOLNR
19.33 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 26 | 322-M-7068 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 16.5 | DOLNR
19.34 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 27 | 322-M-7069 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 16.6 | DOLNR
19.38 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 28 | 322-M-7070 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 17.1 | DOLNR
19.39 | 3o GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DST DO CILINDRO Nr. 29 | 322-M-7071 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 17.2 | DOLNR
| CORTADOR DE PONTAS: MOVIMENTO TRANSVERSAL | 322-M-7072 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 41.2 | FC(S)
| CORTADOR DE PONTAS: FACA ROTATIVA | 322-M-7073 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 40.3 | FC(S)
| ESTEIRA FIBRON PARA PASSAGEM DE PONTA | 322-M-7074 |  |  | 660 |  |  |  | CCM-5 | 21.7 | FC(S)
21.1 | 4o GRUPO: ESTICADOR DA TELA SUPERIOR | 322-M-7075 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 26.4 | DOLR(S)
21.2 | 4o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DST DO CILINDRO Nr. 30 | 322-M-7076 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 17.3 | DOLNR
21.3 | 4o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 31 | 322-M-7077 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 17.4 | DOLNR
21.4 | 4o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35A DO CILINDRO Nr. 32 | 322-M-7078 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 24.3 | DOLNR
21.5 | 5o GRUPO: ESTICADOR DA TELA SUPERIOR | 322-M-7079 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 25.5 | DOLR(S)
21.6 | 5o GRUPO: ESTICADOR DA TELA INFERIOR | 322-M-7080 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | 71 | CCM-5 | 25.6 | DOLR(S)
21.7 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35ADO CILINDRO Nr. 33 | 322-M-7081 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 17.5 | DOLNR
21.8 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35ADO CILINDRO Nr. 34 | 322-M-7082 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 17.6 | DOLNR
21.9 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35ADO CILINDRO Nr. 35 | 322-M-7083 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 18.1 | DOLNR
21.10 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR K-35ADO CILINDRO Nr. 36 | 322-M-7084 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 18.2 | DOLNR
21.11 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 37 | 322-M-7085 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 18.3 | DOLNR
21.12 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DO CILINDRO Nr. 38 | 322-M-7086 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 18.4 | DOLNR
21.13 | 5o. GRUPO: OSCILAÇÃO DO RASPADOR DST DO CILINDRO Nr. 39 | 322-M-7087 | 1800 | 0.37 | 660 | 0.6 |  | ML 80 DM | CCM-5 | 18.5 | DOLNR
| CORTADOR DE PONTAS: MOVIMENTO TRANSVERSAL | 322-M-7088 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 41.3 | FC(S)
| CORTADOR DE PONTAS: FACA ROTATIVA | 322-M-7089 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 40.4 | FC(S)
| ESTEIRA FIBRON PARA PASSAGEM DE PONTA | 322-M-7090 |  |  | 660 |  |  |  | CCM-5 | 22.7 | FC(S)
| ROLO APLIC. FIXO: MOV. DA BARRA DOSADORA LA | 322-M-7094 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 42.2 | FC(S)
20.7 | ROLO APLIC. FIXO: MOV. DA BARRA DOSADORA LA: VENTIL. DO MOTOR | 322-M-7095 | 3600 | 0.09 | 220 |  | B3 |  | CCM-5 | 31.1 | DOLNR
| ROLO APLICADOR MÓVEL: MOV. DA BARRA DOSADORA LC | 322-M-7096 |  |  | 440 |  |  |  | CCM-5 | 42.3 | FC(S)
20.11 | ROLO APLIC. MÓVEL: MOV. DA BARRA DOSADORA LC: VENTIL. DO MOTOR | 322-M-7097 | 3600 | 0.09 | 220 |  | B3 |  | CCM-5 | 31.2 | DOLNR
22.1 | OSCILAÇÃO DO RASPADOR DE LIMPEZA DO CILINDRO SUPORTE | 322-M-7100 | 1800 | 0.25 | 660 | 0.47 |  |  | CCM-5 | 11.1 | DOLNR
23.3 | CABEÇOTE DE FIXAÇÃO LC | 323-M-7120 | 3600 | 1.5 | 440 |  |  |  | CCM-RB | 04.4 | FE
23.2 | CABEÇOTE DE FIXAÇÃO LA | 323-M-7121 | 3600 | 1.5 | 440 |  |  |  | CCM-RB | 04.3 | FE
23.6 | VENTILADOR DE REFILES | 323-M-7122 | 1800 | 55 | 440 | 59 | B3 | M3BP 225 SMC 4 | CCM-RB | 03.4 | SS
28.6 | ALIM. CORTADOR DE TUBETES | 323M7611 | --- | 6 | 660 |  | --- | --- | CCM-5 | 31.3 | FE
28.8 | QUIMICOS: BOMBA DE COAGULANTE | 324-B-7616 | 1800 | 15 | 660 |  |  | --- | CCM-2 | 9.5 | DOLNR
28.9 | QUIMICOS: BOMBA DE COLA | 324-B-7624 | 1800 | 7.5 | 660 |  |  | --- | CCM-2 | 9.6 | DOLNR
28.10 | QUIMICOS: BOMBA DE RESISTENCIA UMIDO | 324-B-7629 | 1800 | 7.5 | 660 |  |  | --- | CCM-2 | 9.7 | DOLNR
28.12 | AMIDO CRU: ROSCA DOSADORA | 324-M-7671 | 1800 | 0.75 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 34.2 | DOLNR
28.13 | AMIDO CRU: AGITADOR TANQUE PREPARO | 324-M-7672 | 1800 | 7.5 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.5 | DOLNR
28.14 | AMIDO CRU: BOMBA PREPARO 1 | 324-M-7673 | 1800 | 5.5 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 34.1 | DOLNR
28.15 | AMIDO CRU: BOMBA PREPARO 2 | 324-M-7674 | 1800 | 5.5 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 35.1 | DOLNR
28.16 | AMIDO CRU: AGITADOR TANQUE | 324-M-7675 | 1800 | 4.5 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 32.6 | DOLNR
28.17 | AMIDO CRU: BOMBA 1 | 324-B-7676 | 1800 | 15 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 35.2 | DOLNR
28.18 | AMIDO CRU: BOMBA 2 | 324-B-7677 | 1800 | 15 | 660 |  |  | --- | CCM-5 | 35.3 | DOLNR
25.15 | ALIMENTADOR TALHA DE BAGS AMIDO CRU | 324M7678 | --- | 30 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.4 | FE
18.30 | U.H. LUBRIFICACAO REDUTOR 1 PRENSA NIPCOFLEX | 322-B-7694 | 1800 | 1.5 | 660 |  |  |  | CCM-5 | 35.42 | DOLNR
18.31 | U.H. LUBRIFICACAO REDUTOR 2 PRENSA NIPCOFLEX | 322-B-7695 | 1800 | 1.5 | 660 |  |  |  | CCM-5 | 35.43 | DOLNR
28.22 | BOMBA DE AREIA DO POCO EFLUENTES APARAS | 110-B-7800 | 1800 | 1.5 | 660 |  |  |  | CCM-1 | 7.2 | DOLNR
28.20 | BOMBA DO POCO DE EFLUENTES APARAS 1 | 110-B-7801 | 1800 | 18.5 | 440 |  |  |  | CCM-6-G | 12.2 | DOLNR
28.21 | BOMBA DO POCO DE EFLUENTES APARAS 2 | 110-B-7802 | 1800 | 18.5 | 440 |  |  |  | CCM-6-G | 12.3 | DOLNR
28.19 | SEPARADOR DE EFLUENTES DE APARAS | 110-M-7803 | 1800 | 0.55 | 660 |  |  |  | CCM-1 | 18.2 | DOLNR
| TRANSPORTADOR REJEITOS COMPAX 110-M-5712 | 110-M-7804 | 1800 | 1.1 | 660 | 2 |  |  | CCM-1 | 20.01 | DOLNR
| TRANSPORTADOR REJEITOS COMPAX 110-M-5713 | 110-M-7805 | 1800 | 1.1 | 660 | 2 |  |  | CCM-1 | 20.02 | DOLNR
| TRANSPORTADOR REJEITOS PENEIRA ROTATIVA 110-M-7803 | 110-M-7806 | 1800 | 1.1 | 660 | 2 |  |  | CCM-1 | 07.03 | DOLNR
| TRANSPORTADOR REJEITOS COMPAX 110-M-5715 | 110-M-7807 | 1800 | 1.1 | 660 | 2 |  |  | CCM-1 | 07.04 | DOLRN
| BOMBA DO POCO DE EFLUENTES APARAS 3 | 110-B-7808 | 1800 | 18.5 | 440 |  |  |  | CCM-6-G | 12.3 | DOLNR
11.15 | CAPOTA DA PRÉ-SECAGEM: LEVANTAMENTO DA PORTA Nr. 1 | 322-M-8986 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | H1 |  | CCM-5 | 27.1 | DOLR(S)
11.16 | CAPOTA DA PRÉ-SECAGEM: LEVANTAMENTO DA PORTA Nr. 2 | 322-M-8987 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | H1 |  | CCM-5 | 27.2 | DOLR(S)
11.17 | CAPOTA DA PRÉ-SECAGEM: LEVANTAMENTO DA PORTA Nr. 3 | 322-M-8988 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | H1 |  | CCM-5 | 27.3 | DOLR(S)
11.18 | CAPOTA DA PRÉ-SECAGEM: LEVANTAMENTO DA PORTA Nr. 4 | 322-M-8989 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | H1 |  | CCM-5 | 27.4 | DOLR(S)
11.19 | CAPOTA DA PÓS-SECAGEM: LEVANTAMENTO DA PORTA Nr. 5 | 322-M-8991 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | H1 |  | CCM-5 | 31.6 | DOLR(S)
11.20 | CAPOTA DA PÓS-SECAGEM: LEVANTAMENTO DA PORTA Nr. 6 | 322-M-8992 | 1800 | 3 | 660 | 3.7 | H1 |  | CCM-5 | 31.7 | DOLR(S)
17.10 | PAINEL DO SACUDIDOR DUOSHAKE (PSD) | P24M1FF03AS01 | --- | 60 | 440 |  |  | --- | CCM-6 | 01.1 | FE
24.7 | MODULE JET: PAINEL DE POTENCIA - +PM24M1FB04QV01 | PM24M1FB04QV01 | --- | 15 | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 01.3 | FE
25.16 | ALIMENTADOR SISTEMA DUOCLEANER | P24M1HH00AS27 | --- | --- | 440 |  | --- | --- | CCM-6 | 03.5 | FE